## Slide 1: Control de conexión a red de parques eólicos
Autor: Emilio Liaño de la fuente
Cotutor: Manuel García Plaza
Tutor: Ricardo Granizo Arrabé

## Slide 2: Índice
Introducción
  Objetivos
  Panorama actual
Controlador y simulación
  Modelo de la Planta
  Algoritmo de control
  Casos de estudio
Resultados y conclusiones

## Slide 3: Introducción
Gran importancia de los parques eólicos en la red española
Exigencias del código de red:

## Slide 4: objetivos
Modelar el circuito de conexión a red en Simulink
Desarrollo del control de tensión–reactiva según del P.O. 7.4
Encontrar caso de estudio para los que la planta sin control corrige mejor que el control

## Slide 5: Panorama actual
Control jerarquizado en tres niveles
Controladores PI
Realimentación de potencia reactiva, tensión o factor de potencia

## Slide 6: Modelo de la Planta
Modelo del conjunto
Líneas aéreas
Medidores
Equivalente de red
Parque

## Slide 7: Algoritmo de control
Partes del control:
  Generación de consigna según el código de red
  Realimentación de las señales
  Bloque del controlador PI
Generación de consigna
Control PI
Circuito de conexión
Cálculo de potencias
Iabc, Vabc
Iabc
P, Q

## Slide 8: Generación de consigna

## Slide 9: Controlador

## Slide 10: Casos de estudio

## Slide 11: Resultados

## Slide 12: Conclusiones del primer ensayo
Es imposible seguir el código de red con entrega nula de potencia activa
A mayor potencia activa generada más fácil es seguir el código de red

## Slide 13: Conclusiones del segundo ensayo
Aplicar el código de red siempre es mejor que no aplicar compensación alguna
Permitir a la planta compensar con su reactancia natural empeora la calidad de la red cuando es de carácter inductivo
Permitir a una planta capacitiva compensar con su capacitancia natural ayuda solo para potencias altas

## Slide 14: Estudios futuros
Mejorar el modelo de simulación añadiendo una rama con varios aerogeneradores conectados
Añadir elementos de compensación de reactiva como bancos de condensadores e inductancias o un STATCOM
Diseñar un control avanzado como un controlador predictivo, robusto, lógica difusa o redes neuronales.